## AS-F412 ENSAYO JARRAS
|  | ENSAYO DE JARRAS LABORATORIO MÓVIL |  |  |  |  | Código: AS-F412
Versión: 01
Fecha: 16/07/2025
MUNICIPIO | [5 empty] | FECHA
[6 empty] | Día | Mes | Año
DATOS GENERALES
Responsable del ensayo:
Entidad Prestadora del Servicio |  |  |  |  | Dirección
Fuente de captación |  |  |  |  | Época
COAGULANTE |  |  |  |  | OTRO ¿CUAL?:_______________
Nombre: |  |  |  |  | Nombre:
Jarra | Volumen Agregado (mL) | Dosis (mg/L) | Dosis Optima (mg/L) | Descarga mL/min ( ) gr/min ( ) | Volumen Agregado (mL) | Dosis (mg/L) | Dosis Optima (mg/L) | Descarga mL/min ( ) gr/min ( )
1
2
3
4
RESULTADOS
PARÁMETROS |  | AGUA CRUDA | VALORES ACEPTABLES |  | JARRA Nº1 | JARRA Nº2 | JARRA Nº3 | JARRA Nº4
Turbiedad |  |  | NTU | 2
Color Aparente |  |  | UPC | 15
pH |  |  | 6,5 ≤pH ≤9,0
Aluminio |  |  | mg/L | 0.2
Hierro |  |  | mg/L | 0.3
Conductividad |  |  | µs/cm | 1000
Alcalinidad |  |  | mg/L | 200
otro ¿cual?________________ |  |  | mg/L
FLOC |  | UNIDADES |  |  | OBSERVACIONES
Índice de Willcomb |  | Número
Tiempo de aparición |  | Minutos
Sedimento |  | Bueno, Regular, Deficiente
PROCESOS
NOMBRE |  |  |  | VELOCIDAD |  |  | TIEMPO
MEZCLA RÁPIDA O COAGULACIÓN |  |  |  | 100 - 120 rpm |  |  | 1 minuto
MEZCLA LENTA O FLOCULACIÓN |  |  |  | 40 - 60 rpm |  |  | 15 minutos
SEDIMENTACIÓN O MEZCLA NULA |  |  |  | 0 rpm |  |  | 15- 20 minutos
PREPARACIÓN SOLUCIÓN PATRÓN (COAGULANTE Y AYUDANTE DE COAGULACIÓN)
ESTADO DE COAGULANTE | CANTIDAD |  |  | MEZCLAR CON |  |  | Concentración
GRANULAR | 10 Gramos |  |  | 1 Litro de agua destilada o tratada |  |  | 10mg/L
LÍQUIDO | Depende de la densidad del coagulante |  |  | 1 Litro de agua destilada o tratada |  |  | Según densidad coag.
CALCULO DE LA DESCARGA
A: GRANULAR COMERCIAL |  |  |  | C: GRANULAR COMERCIAL DILUIDO
B: SOLUCIÓN COMERCIAL |  |  |  | D: SOLUCIÓN COMERCIAL DILUIDA
Note on A33: DILIGENCIE EL RESULTADO Y LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE SER NECESARIO